**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | | 28.02.2022 |
| Отчетный период | | 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 22.01.2021 | 16:00 | 22.1.2021 | 16:30 | ТП-465, ф.3. Вышел из строя автомат АВ № 3 |
| 2 | январь | 25.01.2021 | 15:41 | 25.01.2021 | 20:20 | ТП-476 ф.2,14. Залитие ВРУ МКД № 18 по ул. Надеждинская |
| 3 | январь | 03.01.2021 | 16:23 | 12.01.2021 | 16:30 | ТП-104 ф.3. Отгорел наконечник на КЛ. |
| 4 | январь | 05.01.2021 | 13:50 | 05.01.2021 | 14:18 | ТП-651 ф.4. Замена РПС-250А. |
| 5 | январь | 14.01.2021 | 16:07 | 14.01.2021 | 21:30 | ТП-622 ф.5. Замена контактной стойки, трансформаторов тока |
| 6 | февраль | 10.02.2021 | 12:15 | 17.02.2021 | 17:09 | ТП-413 ф.1. Повреждение автоматического выключателя |
| 7 | февраль | 02.02.2021 | 03:27 | 02.02.2021 | 03:50 | ТП-77 бис ф.9. Замена предохранителя |
| 8 | февраль | 02.02.2021 | 04:10 | 02.02.2021 | 04:55 | ТП-77 бис ф.9. Установка временной перемычки в ВРУ 4 п/да пр-т Ленинский, д.25 к.2 |
| 9 | февраль | 02.02.2021 | 15:35 | 02.02.2021 | 17:57 | ТП-77 бис ф.9. Восстановление КЛ |
| 10 | февраль | 13.02.2021 | 11:25 | 13.02.2021 | 12:05 | ТП-940 ф.4. Установка временной перемычки в ВРУ 2 п/да по ул. Красноярская 6 |
| 11 | февраль | 15.02.2021 | 15:05 | 15.02.2021 | 19:09 | ТП-940 ф.4. Восстановление энергоснабжения по временной схеме |
| 12 | февраль | 22.02.2021 | 00:50 | 22.02.2021 | 02:31 | ТП-606 ф.4. Повреждение КЛ, установка временной перемычки в ВРУ 5 п/да пр-т Ленинский, д.19 |
| 13 | март | 09.03.2021 | 10:01 | 09.03.2021 | 14:23 | ТП-940 ф.4. Восстановление КЛ по нормальной схеме |
| 14 | март | 11.03.2021 | 08:27 | 11.03.2021 | 10:00 | ТП-606 ф.4. Повреждение КЛ, установка временной перемычки в ВРУ 5 п/да пр-т Ленинский, д.19 |
| 15 | март | 11.03.2021 | 16:06 | 11.03.2021 | 19:37 | ТП-606 ф.4. Монтаж кабельной вставки в подполье МКД пр-т Ленинский, д.19 к.2 |
| 16 | март | 24.03.2021 | 20:21 | 25.03.2021 | 04:47 | ТП-840, замена вводного разъединителя |
| 17 | апрель | 06.04.2021 | 20:51 | 06.04.2021 | 23:15 | ТП-965, ф.4 КЗ КЛ, установили перемычку в ВРУ МКД ул. Лауреатов, 65 |
| 18 | апрель | 09.04.2021 | 09:40 | 09.04.2021 | 11:05 | ТП-965, ф.4 Для безопасного производства работ по присоединению КЛ к ф. 4 после замены участка КЛ |
| 19 | апрель | 13.04.2021 | 09:50 | 13.04.2021 | 15:26 | ТП-50, ф. 4 Временно установлена перемычка в ВРУ ул. Севастопольская, 1/Ленинский, 6 |
| 20 | апрель | 14.04.2021 | 10:15 | 14.04.2021 | 19:15 | ТП-50, ф. 4 Для безопасного производства работ по восстановлению КЛ МКД ул. Севастопольская, 1/ пр. Ленинский, 6 |
| 21 | апрель | 26.04.2021 | 10:33 | 26.04.2021 | 12:15 | ТП-634, ф. 5 Установлена временная перемычка в ВРУ МКД пр. Ленинский, 43 под. 6 |
| 22 | апрель | 30.04.2021 | 09:55 | 30.04.2021 | 11:54 | ТП-634, ф. 5 Произвели замену КЛ МКД пр. Ленинский, 43 к.2. |
| 23 | апрель | 26.04.2021 | 15:03 | 26.04.2021 | 15:30 | ТП-607 бис 1 секция Выбило вводной автомат 1 секции - восстановили нормальную схему |
| 24 | апрель | 27.04.2021 | 09:55 | 27.04.2021 | 10:33 | ТП-607 бис 1 секция Выбило вводной автомат 1 секции - восстановили нормальную схему |
| 25 | апрель | 28.04.2021 | 06:56 | 28.04.2021 | 14:00 | ТП-633, ф. 12 Восстановление КЛ на ВРУ-8 п/да МКД ул. Комсомольская, 44, корп. 3 (под. 8-9) |
| 26 | апрель | 28.04.2021 | 10:40 | 28.04.2021 | 11:50 | ТП-633, ф. 11 Восстановление КЛ на ВРУ-5 п/д на МКД ул. Комсомольская, 44, корп.2 |
| 27 | апрель | 29.04.2021 | 10:48 | 29.04.2021 | 12:09 | ТП-607 бис 1 секция Выбило вводной автомат 1 секции - Перевели нагрузку на Т-2 |
| 28 | май | 01.05.2021 | 14:05 | 01.05.2021 | 20:58 | ТП-622, 1 секция Возгорание ф.6 Т-1, демонтаж ф.7,9. Восстановление энергоснабжения по нормальной схеме |
| 29 | май | 04.05.2021 | 12:33 | 04.05.2021 | 12:43 | ТП-816 ф.ф. 6,12,22,25 Отключение МКД ул. Хантайская, 37,39 для определения КЛ в тех. подполье МКД ул. Хантайская, 37 |
| 30 | май | 04.05.2021 | 13:45 | 04.05.2021 | 18:40 | ТП-638-1П ф. 15. В ВРУ МКД пр. Ленинский, 47 под. 4 - повреждение КЛ. Установлена временная перемычка в ВРУ МКД пр. Ленинский, 47 к.1 |
| 31 | май | 05.05.2021 | 14:28 | 05.05.2021 | 22:40 | ТП-638-1П ф. 15. Замена КЛ и установка муфты под 5 подъездом МКД пр. Ленинский, 47 к.1. Энергоснабжение восстановлено по нормальной схеме |
| 32 | май | 20.05.2021 | 14:49 | 20.05.2021 | 15:26 | ТП-50 ф.4. Ремонт КЛ с ф.4 ТП-50 до ВРУ МКД ул. Севастопольская, дом 1/6 |
| 33 | май | 27.05.2021 | 09:40 | 27.05.2021 | 11:45 | ТП-75-1П, 1 секция РУ-0,4 кВ. Демонтаж секционного выключателя, установка временных перемычек |
| 34 | май | 29.05.2021 | 00:33 | 29.05.2021 | 02:25 | ТП-638-1П, ПР-1, АВ 1.6. Повреждение КЛ на ВРУ 8 п/д МКД пр. Ленинский, 47 к.2 (МКД выселен). Установили перемычку в ВРУ для восстановления энергоснабжения м-на "Зенден" (пр. Ленинский, 47 к.2). |
| 35 | май | 30.05.2021 | 02:10 | 30.05.2021 | 06:30 | ТП-816 ф.7 восстановление КЛ с ТП на ВРУ МКД ул. Строителей, 21 |
| 36 | июль | 26.07.2021 | 14:00 | 26.07.2021 | 14:15 | ТП-824, ф.12 Устранение провиса КЛ на МКД Горняков, 3 |
| 37 | август | 27.08.2021 | 16:01 | 27.08.2021 | 16:20 | ТП-106Г 2 секция Замена АВ на ф. 33 |
| 38 | август | 10.08.2021 | 11:30 | 10.08.2021 | 12:35 | ТП-897 2 секция Отключение 2 секции ТП, кз КЛ на МКД ул.Игарская, 28 |
| 39 | август | 31.08.2021 | 22:00 | 01.09.2021 | 00:00 | ТП-816 ф.7МКД Строителей, 21 восстановления контактного соединения в соединительной муфте |
| 40 | сентябрь | 01.09.2021 | 22:00 | 02.09.2021 | 00:00 | ТП-816 ф.7 Переразделка муфты на МКД Строителей, 21 |
| 41 | сентябрь | 02.09.2021 | 14:30 | 02.09.2021 | 16:30 | ТП-816 ф.7 Монтаж новой соединительной муфты на МКД Строителей, 21 |
| 42 | сентябрь | 02.09.2021 | 11:05 | 02.09.2021 | 11:45 | ТП-900 ф. 2 Внеплановое отключение для восстановления КЛ на МКД ул. Мира, 6а |
| 43 | сентябрь | 25.09.2021 | 20:00 | 25.09.2021 | 20:40 | ТП-604 ф. 7 Межфазное КЗ КЛ на МКД ул. Комсомольская, 32 под. 5, установлена временная перемычка в ВРУ |
| 44 | октябрь | 08.10.2021 | 11:00 | 08.10.2021 | 11:30 | ТП-920 ф.11 Ремонт контактной стойки рубильника ф.11 |
| 45 | октябрь | 21.10.2021 | 09:58 | 21.10.2021 | 13:55 | ТП-604 ф.7 Ремонт вводной КЛ на МКД ул. Комсомольская, 32 под. 5 - замена 130 м КЛ, переразделка кабельной муфты |
| 46 | октябрь | 21.10.2021 | 02:20 | 21.10.2021 | 04:00 | ТП-510 ф.6,21 ремонт кабеля (повреждение изоляции) МКД ул. Игарская, 46 |
| 47 | ноябрь | 18.11.2021 | 22:31 | 19.11.2021 | 05:09 | ТП-662 При снятии нагрузки РУ-0,4 кВ произошло КЗ вводного рубильника, выведена бригада ЦЭЭС для устранения неисправности/ Работы закончены по зачистке контактов и ревизии АВ |
| 48 | ноябрь | 26.11.2021 | 11:05 | 26.11.2021 | 17:15 | ТП-913 ф.ф. 7,9 Выгорели фидерные рубильники: ф.7 (МКД пр. Котульского, 15) и ф. 9 ("Управление ФСКН", пр. Котульского, 17) - персонал ЦЭЭС произвел замену рубильников, "U" подано в полном объеме |
| 49 | ноябрь | 24.12.2021 | 10:45 | 24.12.2021 | 11:04 | КТП-849г 1 секция Для протяжки контактов на вводном автомате |
| 50 | ноябрь | 26.12.2021 | 11:18 | 26.12.2021 | 12:00 | ТП-909 ф.2 Выгорела контактная стойка по фазе "С" на МКД ул. Московская, 9/ Временно пересажена жила фазы "С" на ф.4 |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |