**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | 28.02.2023 |
| Отчетный период | 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 11.01.2022 | 14:45 | 11.01.2022 | 15:30 | ТП-75-1П ф. 16 Ревизия контактных стоек рубильника |
| 2 | март | 08.03.2022 | 07:45 | 08.03.2022 | 09:24 | ТП-973 ф.3 Для замены кабельной муфты на МКД ул. Лауреатов, 37 |
| 3 | март | 18.03.2022 | 13:07 | 18.03.2022 | 19:16 | ТП-645 ф. 2 Повреждение КЛ на МКД ул. Ленинградская, 11 под.6,7 |
| 4 | март | 24.03.2022 | 13:13 | 24.03.2022 | 18:15 | ТП-973 ф.3 Для замены кабельной муфты на МКД ул. Лауреатов, 37 |
| 5 | март | 25.03.2022 | 13:28 | 25.03.2022 | 17:48 | ТП-652 ф.11 Ремонт КЛ на МКД ул. Орджоникидзе, 12а  |
| 6 | март | 28.03.2022 | 14:30 | 28.03.2022 | 16:15 | ТП-954 бис Замена рубильника на ф.3 |
| 7 | апрель | 06.04.2022 | 09:34 | 06.04.2022 | 12:30 | ТП-932 ф.7,19 Ремонт КЛ на ф.7 МКД-Талнахская, 72 |
| 8 | апрель | 11.04.2022 | 09:35 | 11.04.2022 | 10:35 | ТП-981 ф.17 Для бесперебойных работ по определению места повреждения КЛ от ф.1 (МКД пр. Солнечный, 8) |
| 9 | май | 07.05.2022 | 15:10 | 07.05.2022 | 15:35 | ТП-944 ф.7 Повреждение КЛ на МКД ул. Красноярская, 6а, установили перемычку в ВРУ |
| 10 | май | 17.05.2022 | 14:35 | 17.05.2022 | 15:12 | ТП-473 ф.18 Отключили ф.18 для отсоединения КЛ в ВРУ МКД Строительная, 22 |
| 11 | май | 18.05.2022 | 15:45 | 18.05.2022 | 19:40 | ТП-805 ф.6, 17 устранение повреждения КЛ на Бауманскую. 22 |
| 12 | май | 23.05.2022 | 15:10 | 23.05.2022 | 18:08 | ТП-915 Отключили РУ-0,4 кВ для просушки эл.оборудования после парения из теплового пункта |
| 13 | июнь | 02.06.2022 | 09:40 | 02.06.2022 | 21:30 | ТП-693 ф.3 Для устранения повреждения КЛ |
| 14 | июнь | 17.06.2022 | 10:33 | 17.06.2022 | 15:25 | ТП-944 ф.7 Для восстановления КЛ на МКД ул.Красноярская,6а |
| 15 | июль | 06.07.2022 | 10:28 | 06.07.2022 | 12:04 | ТП-356 Для б/работ по замене трансформатора |
| 16 | июль | 22.07.2022 | 20:00 | 22.07.2022 | 20:35 | ТП-411 ф.4 На МКД : ул. Победы, 3 (3под.) выбило вставку на фазе В ф.4, заменили ПН-250, ф.4 включили. |
| 17 | июль | 26.07.2022 | 14:38 | 26.07.2022 | 15:40 | ТП-668 ф.6 Для ремонта вводной КЛ на МКД ул. Комсомольская, 47-е |
| 18 | июль | 29.07.2022 | 07:44 | 29.07.2022 | 10:48 | ТП-817 АВ-1 Отключился АВ-1 из-за КЗ КЛ на ф. 6 (СПН Лепин)/ После ремонтных работ бригадой ЦЭЭС была |
| 19 | август | 09.08.2022 | 15:00 | 09.08.2022 | 16:20 | КТП-346 Для безопасного производства работ по установке и подключению АВ |
| 20 | август | 11.08.2022 | 14:50 | 11.08.2022 | 15:35 | ТП-966 1 секция Для ремонта ф.8 |
| 21 | август | 29.08.2022 | 21:00 | 29.08.2022 | 22:45 | ТП-981 АВ-1 Превышение нагрузки напряжения на 1 секцию  |
| 22 | октябрь | 11.10.2022 | 21:40 | 12.10.2022 | 11:28 | ТП-105 2 секция ф.20 межфазное КЗ контактных стоек после залития, заменили рубильник |
| 23 | октябрь | 20.10.2022 | 20:55 | 20.10.2022 | 21:33 | ТП-971 1 секция ф.5 от ПУ повреждение фазы "С", обгорели ТТ |
| 24 | ноябрь | 10.11.2022 | 21:05 | 10.11.2022 | 21:15 | КТП-218 Ревизия привода ВНП |
| 25 | ноябрь | 21.11.2022 | 10:05 | 21.11.2022 | 13:50 | ТП-903 ф.1 Замена соединительной муфты на МКД Ленинградская, 14 |
| 26 | ноябрь | 25.11.2022 | 10:05 | 25.11.2022 | 14:06 | ТП-904 ф. 10 Монтаж соединительных муфт на МКД Талнахская, 59 |
| 27 | декабрь | 01.12.2022 | 10:27 | 01.12.2022 | 13:10 | ТП-70 ф.ф. 6, 7, 8 Для ремонта контактной стойки, замена ТТ на ф.7 |
| 28 | декабрь | 05.12.2022 | 09:30 | 05.12.2022 | 18:05 | ТП-900 ф. 8 Установка автоматического выключателя в ВРУ Ленинградская, 8а |
| 29 | декабрь | 13.12.2022 | 10:30 | 13.12.2022 | 10:45 | ТП-72-1 ПР-1 А9 Установка автоматического выключателя в ПР |
| 30 | декабрь | 22.12.2022 | 10:07 | 22.12.2022 | 12:20 | ТП-824 1 секция Замена автоматического выключателя ф. 3 |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |